SOCIETE PUBLIQUE LOCALE

BOIS ENERGIE RENOUVELABLE

LORIENT, 56

CREATION

D’UNE CHAUFFERIE BOIS

ET SON RESEAU DE CHALEUR

DE BODELIO - LORIENT

Programme Technique Détaillé

V1, 10/01/2020

SOMMAIRE

1 - Présentation générale et organisation de l’opération

- Contexte de l’opération

- Principaux objectifs de l’opération

- Organisation de l’opération

- Organisation de la maîtrise d’ouvrage

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

- Bénéficiaires du projet

- Gestionnaire de l’ouvrage

- Choix et organisation de la maîtrise d’œuvre

2 - Données des sites

      - Etat actuel future chaufferie bois cœur de centre-ville

      - Etat actuel future chaufferie bois secteur nord-ouest du centre-ville

- Situation de l’existant

- Caractéristiques du terrain d’opération

- Risque inondation

- Risque sismique

- Risque radon

- Bruit

- Risques naturels et technologiques

- Servitudes

- Dessertes par les réseaux

- Réseau de chaleur

- Règlement d’urbanisme

3- Contraintes et exigences

- Urbanisme, architecture et aménagement

- Exigences techniques de l’exploitant

A – chaufferie bois cœur de centre-ville

B – chaufferie bois secteur nord-ouest centre-ville

4 – Enveloppes financières affectées au programme

5 – Planning prévisionnel

6 – Annexes

# 1 – Présentation générale et organisation de l’opération

## Contexte de l’opération

Suite à une étude de faisabilité technique et économique, la commune de Lorient a décidé la construction d’un équipement de production d’énergie renouvelable biomasse et son réseau de chaleur sur le territoire de la commune.

Cet équipement sera implanté au sud-ouest du quartier de Bodélio qui alimentera, le Centre Technique Municipal (CTM), le Centre de Formation des Apprentis (CFA),  la tour Le Levé, le lycée Maire Le Franc, le lycée Colbert et les logements collectifs du quartier de Bodélio (lot B : 122 logements et lot C : 27 logements).

L’étude de faisabilité a été réalisée en 2019 par le bureau d’études ITHERMCONSEIL (Rennes) afin d’évaluer l’opportunité de la création de ces équipements de production d’énergie renouvelable biomasse et son réseau de chaleur pouvant desservir plusieurs bâtiments publics.

Ce projet permettra :

- de renouveler les installations techniques de chauffage vieillissantes des différents bâtiments concernés.

- de maîtriser et diminuer le budget énergies pour les bénéficiaires du réseau.

- d’exploiter une source d’énergie renouvelable et de limiter le recours aux énergies fossiles.

- de limiter le dégagement des gaz à effet de serre.

- de contribuer à la dynamique de la filière bois locale du territoire Lorientais.

Voir Annexe 1 : étude de faisabilité ind 3

## Principaux objectifs de l’opération

Le programme consiste en la construction d’un équipement de production biomasse de 2 x 490 kW et l’installation des éléments suivants :

- un bâtiment à usage de chaufferie. Ce dernier devra accueillir :

  - les deux chaudières bois et ses périphériques,

  - les deux chaudières gaz d’une puissance de 950 kW unitaire pour assurer les appoints-secours,

  - les ensembles hydrauliques, électricité et régulation, ainsi que les différents départs de livraisons,

- un silo de stockage enterré attenant à la chaufferie, permettant un bennage gravitaire sans transfert ; il sera approvisionné par vis sans fin et servira à l’alimentation en combustible bois de la chaudière biomasse.

- un réseau de chaleur desservant l’ensemble des bâtiments du périmètre.

- un ensemble de sous-stations (14) permettant l’alimentation de chaque bâtiment. Les travaux en sous-station comprendront notamment :

- la dépose et l’enlèvement des chaudières existantes,

- l’installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptage,…),

- le raccordement des réseaux de distribution secondaire.

Suite aux conclusions de l’étude de faisabilité, la production d’eau chaude sanitaire ne sera pas faite toute l’année par l’intermédiaire du réseau de chaleur en période estivale ; une production décentralisée autonome sera donc conservée ou mise en place dans les différents bâtiments.

Plan de situation :

Réseau de chaleur Nord

Réseau de chaleur Sud

  - Organisation de l’opération

- Organisation de la maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage du projet est réalisée par la Société Publique Locale “SPL Bois Energie Renouvelable”

La commune de LORIENT a délégué à la SPL Bois Energie Renouvelable (SPL BER) via une délégation de service publique lors de son conseil municipal du 13 février 2020  la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de ce réseau de chaleur.

A ce stade d’avancement du projet, les instances ou groupes de travail amenés à intervenir sur le projet, et auxquels le maître d’œuvre pourra être amené à participer seront :

- Conseil d’administration de la SPL

- Assemblée générale de la SPL

- Commission d’appel d’offres de la SPL

- Comité de pilotage du projet, réunissant élus et principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur

- Comité technique du projet, réunissant les principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur, les experts et conducteurs techniques de la SPL ou mandatés par celle-ci

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

La SPL s’entourera à minima d’un contrôleur technique et d’un coordonnateur SPS, éventuellement d’un OPC et fera appel ponctuellement à des prestataires pour réaliser les missions nécessaires à la bonne marche du projet (géomètre, géotechnicien, diagnostiqueur amiante, etc...).

- Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires du projet, à ce stade du projet, seront :

- Le Conseil Régional de Bretagne,

- La Commune de Lorient.

- Gestionnaire de l’ouvrage

Le futur gestionnaire de l’ouvrage sera la SPL BER :

- approvisionnement en déchiqueté,

- livraison du combustible,

- exploitation de la chaufferie, du silo, du réseau de chaleur et des sous-stations jusqu’aux échangeurs.

- Choix et organisation de la maîtrise d’œuvre

La SPL est au sens des marchés publics une entité adjudicatrice et spécifiquement, un opérateur de réseau. Considérant cette situation, et le montant prévisionnel de l’opération, la procédure retenue pour la consultation de la maitrise d’œuvre est un marché à procédure adaptée.

La maîtrise d’œuvre se voit confier une mission complète, avec les spécificités suivantes détaillées par phase :

- DIAG : prise de connaissance des chaufferies existantes et études préalables.

- ESQ : en l’absence de concours, la maîtrise d’œuvre devra fournir 2 esquisses pour le projet, permettant au comité de pilotage de choisir le projet le plus approprié. Seront particulièrement appréciés l’intégration urbaine du bâtiment chaufferie et de son silo, l’ergonomie de l’équipement, le coût prévisionnel du projet.

- APS/APD

- PRO - DCE compris BPU, DQE et DPGF.

- EXE PARTIEL : quantitatifs détaillés des différents lots pour consultation des entreprises

- ACT : à ce stade du projet, il est imaginé une consultation travaux en MAPA (Marché à Procédure Adaptée), en lots séparés, pouvant intégrer des phases de négociation, mise au point et des visites obligatoires des entreprises, à assurer par la maîtrise d’œuvre.

- VISA : avec animation de la cellule de synthèse.

- DET

- AOR : incluant les différentes mises en service et une saison de chauffe complète.

La mission OPC sera à chiffrer en option par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Elle devra tenir compte de la complexité des interventions dans des bâtiments multiples, en tenant compte des périodes de chauffe des différents équipements.

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra comprendre à minima les compétences suivantes :

- Bureau d’études fluides

- Architecte

- Bureau d’études structure

- Economiste de la construction

- Voirie, réseaux divers

- Paysagiste

Le mandataire sera nécessairement l’entité ayant les compétences fluides ou l’architecte. Une entité du groupement pourra avoir plusieurs compétences.

Le BET sera préférentiellement qualifié OPQIBI 2008 en vue de la subvention du Fonds Chaleur. Dans le cas contraire, l’installateur devra être RGE.

2 -  Données des sites

Situation de l’existant

Le document ci-après présent la localisation de la chaufferie centrale dédiée. La chaufferie sera implantée au nord-ouest du quartier de Bodélio. Le propriétaire de la parcelle est la Ville de Lorient. L’emprise allouée à l’implantation de la chaufferie centralisée comptabilise 300 m².

Peut-être à développer, PAET

Emplacement de la future chaufferie bois déchiqueté

Voir Annexe 2 : plan du quartier de Bodélio

Caractéristique du terrain de l’opération :

Voir Annexe 3 : levé topographique

Voir Annexe 4 : étude géotechnique

Risque inondation :

Le site se trouve en dehors des zones concernées par le risque inondation sur la commune de Lorient

Risque sismique :

Selon le zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011, la commune de Lorient est en zone 2, zone dite d’aléa faible. Le bâtiment à construire est considéré en catégorie III : la règlementation parasismique s’applique au projet.

Risque radon :

Le potentiel radon de la commune de Lorient est de catégorie 3 (élevé).

Bruit :

Vu par le riverain :

La chaufferie se situera en milieu urbain, à proximité de logements collectifs.

Le projet ne devra créer aucune gêne acoustique supplémentaire par rapport à l’environnement sonore actuel. Un diagnostic acoustique sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage et fourni au maître d’œuvre. Un état des lieux après travaux sera réalisé : le maître d’œuvre devra étudier et conduire les éventuels travaux d’adaptation.

Toutes les dispositions techniques seront mises en œuvre pour ne pas générer de bruit d’équipement, de vibration,... que ce soit en fonctionnement normal ou lors des livraisons, opérations d’entretiens ou maintenance...

Vu par l’exploitant :

Le concepteur privilégiera des matériels et des dispositions techniques peu bruyantes, de façon à minimiser la gêne sonore de l’exploitant, amené à passer du temps dans l’équipement.

Risques naturels et technologiques :

Sans objet pour le présent projet.

Servitudes :

Sans objet pour le présent projet.

Desserte par les réseaux :

Des réseaux, situés en domaine public et privé, seront nécessairement impactés par le projet au vu de sa nature (passage de canalisation en tranchée, bâtiment enterré et / ou fondé). Les DT ou déclarations de travaux sont jointes au présent programme.

Voir Annexe 5 : Synthèse réseaux

Le concepteur réalisera ses propres DT, consolidera les informations fournies par la MOA grâce à ses propres investigations. Il signalera en temps voulu les investigations complémentaires éventuellement nécessaires en fonction de l’organisation définitive du projet.

Il réalisera un plan masse état actuel synthétisant toutes les informations et investigations et comprenant le terrain d’implantation de la future chaufferie et sa périphérie immédiate (limites de propriété, points de livraison différents réseaux)

Climat :

Le bâtiment sera non chauffé.

LA zone climatique d’implantation du projet :

- En zone 3 pour la concomitance vent-pluie.

- En zone 3 au regard des règles NV65.

Réseau de chaleur :

Les bâtiments desservis par le réseau de chaleur seront :

- Le Centre Formation des Apprentis (CFA)

- Le lycée Colbert

- Le lycée Marie Le Franc

- Le Centre Technique Municipal (CTM)

- La Tour Le Levé

## Voir annexe 6 : plan CFA

Voir annexe 7 : plan CTM

## Voir annexe 8 : plan Tour Le Levé

## Règlement d’urbanisme

Le lieu d’implantation de la chaufferie centrale se situe en zone Uda, au PLU de Lorient correspondant à une zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

Le lien vers le règlement écrit du PLU de la commune de Lorient daté 19 décembre 2013 :

https://www.lorient.bzh/plu/plu-les-documents-en-vigueur/

A noter que le projet se situe en zone Uda, dans un secteur d’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation).

La zone Uda correspond à une zone urbaine.

Il est attiré l’attention du concepteur sur :

- Chapitre généralités : articles 13 (ouvrages spécifiques), 16 (clôtures), 18 (stationnement), 20 (imperméabilisation)

- Règlement applicable à la zone Ud

NB : en fonction de l’interprétation des textes concernant les installations classées, le projet pourrait être soumis à déclaration (seuil de 1MW concernant la chaufferie ou chaque chaudière?). Le concepteur devra être vigilant sur ce point et prêter son concours au dossier de déclaration s’il s’avère nécessaire.

Extrait de la carte du  PLU :

## 3 -  Contraintes et exigences

## 3-1 Urbanisme, architecture et aménagement

Notice architecturale à réaliser (PAET)

## 3-2 Exigences techniques de l’exploitant

L’exploitant de la chaufferie et de son réseau de chaleur sera la SPL BER. Les contraintes d’exploitation seront appréciées à chaque étape du projet. Celui-ci sera adapté autant que nécessaire pour répondre aux besoins de l’exploitant.

### Accès, aire et mode de livraison :

- Voirie d’accès

Un réaménagement est éventuellement nécessaire pour l’accès de camions. Une attention toute particulière doit être portée sur cette zone. L’étude doit prendre en considération les éléments suivants :

- les caractéristiques du camion benne ou du tracteur agricole (hauteur, largeur, rayon de braquage, poids total en charge, etc…).

- les circulations (arrivée et départ du camion, air de retournement, voirie renforcée pour demi-tour de camion, etc…).

- le rayon de braquage des camions.

- la nécessité que le camion recule en ligne droite vers le silo de stockage bois

- l’interaction avec l’entrée de l’école de musique et son parking de stationnement

- Aire de livraison

Les livraisons bois seront effectuées depuis la rue de Kerfichant / rue de Kerlin, à l’aide de camions bennes de 50 m3 ou d’un tracteur agricole avec remorque.

Les incidences en génie civil sont à valider pour la phase APS du programme.

Les travaux de génie civil nécessaire à ces accès font partie du présent programme.

Pour ces deux points, le maître d’œuvre devra notamment s’assurer de la solidité des enrobés et de leurs capacités à supporter les charges de livraisons de combustible.

- Mode de livraison

La livraison s’effectuera par « bennage gravitaire ». Il n’y aura pas de trémie de déchargement intermédiaire : aucun transfert vertical ou horizontal d’une trémie au silo ne sera accepté.

Le temps de bennage devra être réduit au maximum : l’objectif à justifier est de 10 minutes.

L’organisation de la livraison permettra de ne mobiliser qu’une personne en plus du chauffeur du véhicule de livraison.

Voir Annexe 9 : plan camion livraison

  - Local chaufferie :

La chaufferie devra être composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la réglementation en vigueur. Elle devra être munie de systèmes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de 2 cheminées distinctes pour chaque type de combustible utilisé : bois-énergie et gaz naturel.

Un dispositif sera prévu afin de collecter et d’évacuer l’eau pouvant s’accumuler en chaufferie vers le réseau des eaux usées.

La porte d’accès devra être suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée et la sortie des équipements volumineux (chaudière, etc.) ou à défaut une solution par mur fusible peut être envisagée.

Le local devra être dimensionné pour accueillir l’ensemble des chaudières (biomasse et gaz).

Le local devra être un lieu dégagé et facile d’accès afin de réaliser les interventions de maintenance et d’exploitation.

La disposition des différents équipements devra être cohérente avec les différentes natures d’intervention. Comprendre que :

- les organes et équipements sont organisés dans l’espace en fonction de la fréquence de contrôle (accessibilité, visibilité, …)

- La disposition des équipements doit permettre un circuit logique de contrôle pour tous les niveaux de maintenance et d’entretien.

En outre, il comportera un espace suffisant pour permettre :

- l’accès aux organes de réglage, de commande, de régulation et de contrôle ainsi qu’aux moteurs électriques ;

- l’usage des outils de chauffe et de nettoyage ;

- les gros travaux d’entretien et de renouvellement du matériel.

La hauteur sous plafond devra être suffisante pour faciliter les interventions de maintenance tel que le ramonage, le remplacement d’équipement, etc.

Il sera nécessaire de prévoir en chaufferie un espace pour ranger et stocker le matériel d’entretien et les bacs à cendres. La surface à prévoir pour ces fonctionnalités sera de l’ordre de 5 m²

Pour l’entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier de type bac d’office, sera installé dans le local.

### Silo de stockage de bois :

Le stockage sera assurée par un ou des silos enterrés éventuellement circulables à l’extérieur de la chaufferie ce qui implique une parfaite étanchéité.

Concernant le système de trappe de déchargement, il doit réunir les conditions suivantes :

- permettre facilement la livraison  par bennages gravitaires,

- assurer l’étanchéité du stockage,

- s’ouvrir sous toutes les conditions climatiques,

- avoir un système de fermeture sécurisé et conforme aux règles de sécurité.

- si motorisation, avoir un système de manœuvre manuel de secours en cas de panne ou un système redondant.

Egalement, il sera nécessaire de prévoir une ouverture aménagée et sécurisée pour permettre la descente d’une personne à l’intérieur du stockage.

Selon la nature du terrain rencontré et les risques éventuels d’infiltration d’eau, les murs de la chaufferie et du silo devront être hydrofugés en tout en partie. La vigilance du concepteur est attirée sur ce point, toutes les dispositions techniques devront être prises pour assurer l’étanchéité à l’eau du silo et de la chaufferie. Les solutions proposées devront avoir fait leurs preuves, être pérennes et facilement mises en œuvre.

Le système de dessilage et de transfert du combustible devra être facilement démontable pour permettre le remplacement des éléments en cas de casse.

Le nombre de vis sera aussi limité que possible ainsi que l’angle des vis entres elles et avec le plan horizontal.

En fonction du système de désilage retenu, un plancher pourra être exigé dans le fond du stockage laissant un vide pour s’affranchir des remontées d’humidité, de type vide-sanitaire, visitable.

  - Equipements :

Le Maître d’Ouvrage portera une attention particulière sur le dimensionnement au plus juste de l’ensemble des équipements de la chaufferie. Les notes de calcul seront soumises à la SPL BER et aux services de Lorient Agglomération.

4-1 Chaudière bois :

L’étude de faisabilité préconise l’installation de chaudières fonctionnant aux plaquettes forestières, d’une puissance totale de 980 kW. Les chaudières mise en place, devront être référencées dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligible au Fonds Chaleur » de l’ADEME.

Les chaudières seront constituées d’un bloc échangeur à tubes ne nécessitant qu’à 2 ramonages par an.

Il est proposé l’installation d’une chaudière capable d’accepter des plaquettes de catégorie C1.

Voir Annexe 10 : chaudières éligibles au fonds chaleur moyenne puissance

4-2 Chaudière gaz :

La faisabilité préconise que l’appoint/secours de l’ensemble des bâtiments soit réalisé par deux chaudière gaz de 950 kW.

La chaudière gaz  devra fonctionner en appoint-secours avec priorité à la chaudière bois. Sa commande sera assurée par un thermostat sur le retour primaire.

4-3 Décendrage de la chaudière bois :

Chaque chaudière aura un système de décendrage du foyer et corps de chauffe automatique à vis transporteuse en combinaison avec le ou les bac(s) à cendre. Egalement, ce système évacuera les suies de nettoyage de l’échangeur et de dépoussiérage des fumées (le cas échéant) ainsi que les cendres de combustion et les achemineront dans un bac à cendres à roulette.

Les bacs à roulette devront pouvoir être sortis de la chaufferie par une seule personne (poids et encombrement à anticiper ; gestion via rampe, palan…si nécessaire)

Un nombre suffisant de bacs à cendre devra être prévu pour limiter le nombre d’intervention en entretien.

Les cendres pourront être évacuées par un prestataire missionné par la SPL, auquel cas les bacs à cendres devront pouvoir être stockés de façon sécurisée à l’extérieur du bâtiment.

4-4 Conduits de fumée :

L’évacuation des fumées de combustion se fera par 2 conduits distincts.  Le  dimensionnement des conduits (section et hauteur) devront être correctement réalisé et vérifié conformément aux normes. Dans tous les cas, le dimensionnement des conduits de fumée prendra en compte la réglementation en vigueur portant sur les obstacles avoisinants et la vitesse minimale d’éjection.

4-5 Extraction des fumées :

Les chaudières respectant les conditions Fonds Chaleur (voir Annexe chaudières bois éligible Fond Chaleur), sont en-dessous des seuils réglementaires nationales d’émissions en vigueur. Cependant, la maitrise d’œuvre anticipera les possibles évolutions règlementaires et prévoira l’emprise pour la mise en place d’un éventuel système de filtration.

### 4-6 Comptage de chaleur et GTC :

  - En chaufferie : Un compteur général sera installé sur chacune des chaudières.

- En sous-station : Un compteur sera installé  en amont de chaque échangeur.

- Relevés et suivis à distance : Le suivi et le pilotage à distance de la production sera gérée par une GTC accessible à distance, sur la base d’un synoptique de la chaufferie et des sous-stations. Elle permettra à minima :

- la lecture des températures départs et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires,

- la lecture des températures extérieures,

- la lecture des températures du ballon tampon,

- la lecture des températures d’intérieures de chaque bâtiment,

- les reports des sous-compteurs,

- les reports des alarmes techniques,

- l’état et la signalisation des sondes de sécurité,

- le paramétrage des consignes de température,

- etc…

Les sources des programmes seront libres de droit afin de permettre à l’exploitant d’optimiser lui-même le fonctionnement de l’équipement.

4-6 Réseau hydraulique primaire et secondaire / pompe de circulation :

Le réseau primaire sera réalisé en tube d’acier. L’ensemble des réseaux en chaufferie et sous-station devra être calorifugé, y compris les échangeurs à plaques.

Les circuits devront être repérés par étiquettes indélébiles.

Les pompes seront à haut rendement de classe A à débit variable.

Il ne sera pas installé de pompe double : des pompes simples seront prévues en parallèle. Il sera fourni au minimum une pompe de rechange en caisse par modèle de pompe.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus mentionnées devra être fixé en chaufferie.

### Sous-stations :

14 sous-stations seront à créer pour les besoins respectifs :

- CFA,

- CTM,

- Lycée Colbert,

- Lycée Marie Le Franc,

- Tour Le Levé,

- Logements collectifs du quartier de Bodélio.

Dans chacune de ces sous-stations, ils seront installés à minima :

- Un échangeur à plaques à haut rendement,

- un compteur d’énergie,

- une régulation,

- une vanne d’isolement avant et après échangeur.

- etc.

Côté primaire (soit côté réseau de chaleur), la régulation de la vanne deux voies ou trois voies motorisées de chaque sous-station pourra être commandée à distance avec report à la GTC.

- Réseau de chaleur :

La partie de réseau manquante et à créer devra être identique aux réseaux déjà mis en œuvre.

Voir Annexe 12 : chaudières éligibles au fonds chaleur moyenne puissance

- Bois :

Le combustible bois sera constitué de plaquette de bois déchiquetés provenant de la plateforme bois énergie de la SPL. Les caractéristiques de la plaquette forestière (C1) sont les suivantes :

- Granulométrie : P16 - P45A

- Classe d’humidité : M15 – M30

- Contenu énergétique : 3 800 kWh/tonnes.

Pour satisfaire les besoins thermiques des 15 sous-stations, la demande « entrée chaudière » est évaluée à près de 4 660 MWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur climatique (DJU) de 2199.

Le combustible bois permettra de couvrir au minimum 80% des besoins.

La quantité annuelle  de plaquettes à mobiliser sera de l’ordre de 1 230 tonnes.

- Traitement acoustique :

L’ensemble des équipements de la chaufferie génère des émissions sonores ce qui imposera un traitement acoustique en fonction de la réglementation en vigueur. Il est rappelé que la chaufferie sera implantée en milieu urbain, elle ne devra donc générer aucune nuisance pour les riverains (voisinage) de jour comme de nuit (voir ci-avant Informations Générales – bruit).

- Accessoires d’entretien :

Le matériel d’entretien et de maintenance devront être présent dans la chaufferie : pelle, balais, cannes de ramonage, écouvillons, aspirateur industriel, etc.

- Coût global :

Les solutions proposées, que ce soit pour le process ou le bâtiment / silo seront appréciées au regard du coût global de chacune.

- Exigences techniques Tous Corps d’Etat :

Des locaux du personnel devront être prévus :

- un WC,

- une douche,

- un vestiaire,

- un bureau (poste informatique relié au réseau Ville), idéalement clos.

Le concepteur prévoira aussi :

- Un espace différencié pour le stockage de pièces détachées,

- Un espace différencié, éventuellement extérieur, de stockage des bacs à cendre en fonction des modalités de sortie des bacs.

De façon générale, tous les matériaux, matériels ou solutions techniques proposés devront être :

- Simples de conception et d’exploitation

- De gammes suivies

- Durable

- Simple d’entretien et ne nécessitant pas une fréquence d’entretien trop élevée

- Exempt de contrat de maintenance autant que faire se peut (exemple : garde-corps en couverture plutôt que ligne de vie, rampe fixe plutôt qu’élévateur…)

Sûreté / sécurité

Le concepteur prévoira, au titre de la sureté et de la sécurité :

- Un système de détection de non fermeture trappe silo, porte(s) accès chaufferie, avec report d’alarme sur téléphone portable d’astreinte + SMS.

- Un système de détection incendie et/ou d’éventuelles fumées en chaufferie et silo avec report d’alarme, en lien avec la GTC.

Voirie Réseaux Divers

Sont joints au présent programme :

- Règlement voirie : voir annexe11

- Extraits clauses techniques aménagement voirie et espaces verts Ville de Lorient :

voir annexes 12a et 12b

Les préconisations de ces différents documents sont à appliquer pour l’ensemble du projet.

Structure, enveloppe / clos-couvert

Il est rappelé l’exigence générale de rusticité des matériaux et matériels employés.

A ce stade de définition du projet, il peut être précisé les besoins suivants :

Fermetures

- Prévoir un apport de lumière naturelle, dans le local principal de la chaufferie ;

- Les menuiseries (portes, fenêtres) devront être antieffraction, disposer d’une quincaillerie simple et robuste ; les ouvrants seront dimensionnés pour pouvoir être manipulés par une personne seule.

Aménagements intérieurs - revêtements surfaces

- Les différentes surfaces bénéficieront à minima d’une peinture anti-poussière ;

- Les plans d’intervention, d’évacuation et les extincteurs seront pris en compte dans le projet ;

- Il sera prévu un point de puisage supplémentaire, proche des locaux extérieurs et des prises « ménage ».

## Enveloppes financières affectées au programme

A titre indicatif, les enveloppes financières affectées aux travaux sont les suivantes :

| Poste | Montant [€HT] |
| --- | --- |
| Process et équipement | 730 000 |
| Bâtiment chaufferie | 400 000 |
| Réseau de distribution | 1 195 000 |
| Sous-station | 239 000 |
| Montant [€HT] | 2 565 000 € |

Voir Annexe 1 : étude de faisabilité  (page 32 / 45).

## Planning prévisionnel

A ce stade du projet, les contraintes à prendre en compte sont :

- Mise en service pour la saison de chauffe 2022 – 2023.

- Peut-être indiquer les échéances du quartier de Bodélio

- Annexes

Annexe 1 : étude de faisabilité

Annexe 2 : plan quartier de Bodélio

Annexe 3 : étude géotechnique

Annexe 4 : levé topographique

Annexe 5 : synthèse réseau

Annexe 6 : plan CFA

Annexe 7 : plan Lycée Colbert

Annexe 8 : plan Lycée Marie Le Franc

Annexe 9 : plan CTM

Annexe 10 : plan Tour Le Levé

Annexe 11 : plan véhicule de livraison

Annexe 12 : chaudière éligibles au fond chaleur

# Text boxes

Le Centre Technique Municipal

Le lycée Marie Le Franc

Le lycée Colbert

Quartier de Bodélio

La Tour Le  Levé

Emprise foncière allouée au projet.

Implantation de la chaufferie centralisée