Cahier des Clauses Techniques Particulières

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Portant sur

le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un équipement de production d’énergie renouvelable biomasse et d’un réseau de chaleur dans le quartier dit de Lanveur

SUR LA COMMUNE DE LORIENT

Le présent document et ses annexes décrivent et listent les données et les exigences techniques, fonctionnelles et temporelles de l’opération, ainsi que ses principales contraintes. Le Pogramme et ses annexes fournissent des éléments techniques complémentaires.

Le candidat doit utiliser ce cadre et valeurs pour établir son offre de base, sur chacune des parties du marché de conception des ouvrages, réalisation puis exploitation-maintenance.

# Article 1. Préambule

La Ville de Lorient mène une politique ambitieuse de développement des énergies renouvelables. Le présent réseau de chaleur constitue la première réalisation confiée sous la forme de Délégation de Service Public.

Depuis 2014, dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, la Ville de Lorient a travaillé en lien avec Lorient Agglomération sur la possibilité de réaliser un réseau de chaleur bois déchiqueté sur le quartier de Lanveur.

Une étude de faisabilité technique, ainsi que la sollicitation des principaux consommateurs du périmètre, ont abouti à la mise en évidence d’une possibilité intéressante de réalisation d’un réseau de chaleur desservant des bâtiments appartenant à l’université, à l’IUT, au CROUS et à la Ville de Lorient (Groupe scolaire de Lanveur, Conservatoire).

Une étude de faisabilité économique a montré qu’il serait possible de livrer de la chaleur via ce réseau à un coût inférieur à celui du vecteur énergétique actuellement utilisé, à savoir le gaz de ville.

Cependant, le montant à engager pour la réalisation de ce réseau est élevé puisque le coût est estimé à 2 millions d’euros HT. Si le portage de cet investissement par la ville de Lorient n’est pas envisageable, cette dernière souhaite néanmoins conserver une maîtrise importante de la conception, la réalisation et l’exploitation de cet outil de développement de la chaleur renouvelable sur le territoire communal.

Le projet a fait l’objet d’études de faisabilité, dont une synthèse reprenant l’ensemble des dimensionnements qui est fournie en annexe.

# Article 2. Périmètre de la Délégation de Service Public

C’est dans ce contexte que la collectivité souhaite externaliser, par une convention de délégation de service public, le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un équipement de production d’énergie renouvelable biomasse et d’un réseau de chaleur dans le quartier dit de Lanveur .

Ce réseau  aura vocation à alimenter des équipements universitaires, des bâtiments municipaux et tout autre bâtiment inscrit dans le périmètre du projet dont l’alimentation en chaleur renouvelable pourrait être réalisée dans des conditions économiques et techniques satisfaisantes, et pour lequel le propriétaire aura manifesté son accord pour un raccordement.

Pour le réseau de chaleur de Lanveur, la convention de délégation de service public comprendra notamment les missions suivantes :

•	La conception et la réalisation d’une chaufferie biomasse

•	La conception et la réalisation de tout autre moyen complémentaire de production d’énergie jugé utile par le délégataire ;

•	La création et/ou l’adaptation des installations d’appoint et de secours identifiées ;

•	La création et le développement d’un réseau de distribution de chaleur sur le territoire de la commune de Lorient ;

•	La livraison de chaleur aux abonnés, y compris la création des postes de livraison ;

•	La gestion, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages et des équipements du chauffage urbain pris en charge par le délégataire, en vue de leur restitution, au terme de la délégation, en parfait état de fonctionnement.

L’ensemble des indications de bâtiments à desservir et de contraintes d’implantation figure dans le document « Programme » et ses annexes.

# Article 3. Contenu des prestations de conception et de réalisation

Le délégataire mettra en œuvre les procédures aboutissant à la totalité des études et travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages et équipements en parfait état de fonctionnement et répondant aux exigences des pièces du marché et des textes réglementaires, dans le cadre du programme fixé par la ville de LORIENT.

# Article 4. Périmètre et prescriptions de la conception et de la réalisation

Le périmètre  est décrit dans l’annexe du Programme « étude de faisabilité ». L’ensemble des prescriptions figure dans le Programme.

# Article 5. Contenu des prestations d’exploitation-maintenance du réseau de chaleur

## 5.1. cadre général

Le délégataire réalisera l’exploitation de la chaufferie et du réseau de chaleur bois énergie, comprenant les installations de production de chaleur (à créer et existantes le cas échéant), de distribution primaire, les sous stations chez les abonnés et les organes de pilotage.

La délégation porte donc sur toutes les installations de production et de distribution primaire et ne concerne pas les secondaires des abonnés (après brides des sous stations).

Elle comprend en particulier :

- la fourniture de chaleur P1 avec un prix de vente de l’énergie livré chez l’abonné (intégrant donc les rendements de production des chaudières bois et appoint gaz et de distribution du réseau de chaleur) calculé avec le taux de couverture EnR moyen annuel sur lequel s’engage le candidat (a minima 60%).

- les prestations de conduite, surveillance et entretien courant P2,

- les prestations de gros entretien maintenance P3.

## 5.2. Entretien P2

Le délégataire assurera notamment au cours de visites, les opérations systématiques d'entretien courant, suivant a minima les périodicités imposées pour la validation des garanties des fournisseurs.

Ils comprennent obligatoirement au minimum :

- L'entretien général et la vérification de tous les appareils en chaufferies, en particulier :

  - Chaudières bois  :

    - le foyer,

    - nettoyage des grilles,

    - contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité et des appareils de contrôle de feu,

    - au niveau du dessilage et du système d’approvisionnement du combustible : l’optimisation des réglages et des sondes de pilotage, la surveillance des niveaux de la centrale hydraulique, le nettoyage périodique des sondes,

    - surveillance du point de rosée au retour des générateurs,

    - nettoyage des filtres et des dépoussiéreurs,

    - contrôle du traitement des fumées,

    - ramonages,

  - Chaudières et brûleurs gaz :

    - nettoyage et réglage régulier,

    - vérification de l’étanchéité et du bon fonctionnement de l’alimentation gaz,

    - vérification de l'isolement électrique des électrodes,

    - contrôle du bon fonctionnement des appareils de sécurité et des équipements de commande,

  - Pompes et circulateurs

    - graissage des paliers,

    - resserrage ou réfection des presse-étoupes,

    - nettoyage des grilles de moteurs,

    - essais ou inversions des pompes de secours,

  - Armoires électriques :

    - le nettoyage des armoires, le maintien en état des repérages,

    - le resserrage des connexions électriques,

    - le remplacement des lampes et voyants,

    - le remplacement des relais défectueux ou bruyants,

    - le contrôle des liaisons équipotentielles,

    - le remplacement des voyants,

  - Vannes presse-étoupes : maintien en état des presse-étoupes des vannes,

  - Appareils de contrôle : remplacement de manomètres, thermomètres, si nécessaire,

- La vérification et le relevé en chaufferie, des compteurs de remplissage et d'appoint d'eau des installations de chauffage,

- La recherche et la réfection de fuites éventuelles tant à l'intérieur de la chaufferie que sur le réseau primaire et en sous-stations,

- La recherche de présence anormale d'eau dans les caniveaux accessibles,

- Le contrôle de combustion :

  - Le contrôle de l'encrassement des chaudières

  - Le contrôle des installations de ramonage automatique,

  - Le contrôle des dépoussiéreurs et traitement de fumées,

- Les manoeuvres nécessaires des bouteilles de purge,

- Les manoeuvres, au moins 2 fois par an, de toutes les vannes et robinets pour éviter le grippage,

- Toute autre mesure d'entretien nécessaire au bon fonctionnement des appareils et des installations,

- L'entretien des batteries de condensateur si existantes,

- Le traitement d'eau :

  - Le délégataire est responsable du réglage et de l’entretien des appareils de traitement des eaux (adoucisseur, pot à boues, ..),

  - Eau de remplissage des installations primaires de chauffage (réseau de chaleur) :

Le délégataire doit le maintien de la qualité des eaux de chauffage, et prend à sa charge la fourniture et l'introduction des produits de traitement de l'eau du chauffage, pour le maintien des circuits en bon état et la réalisation de toutes les analyses nécessaires à cette opération,

- L’entretien et le contrôle du système d'expansion,

- Les reprises des calorifuges visibles nécessitant une remise en état ponctuelle suite à une dégradation,

- La réalisation des opérations de détartrage éventuellement nécessaires sur les chaudières et les échangeurs,

- Les opérations de ramonage des générateurs gaz naturels et le ramonage de tous les circuits de fumées, y compris les conduits de cheminée d’accès difficile,

- L’entretien et le remplacement si nécessaire des boîtes à clefs des portes et voies d’accès à la chaufferie et la remise des passes correspondants à la ville de LORIENT

- L’entretien réglementaire des disconnecteurs hydrauliques réglementaires en chaufferie et sur le branchement eau de Ville, et la production annuelle à la ville de LORIENT des certificats correspondants,

- Les réglages et programmations des différents régulateurs, thermostats et automates, propres à réduire les consommations d’énergie primaire, dans le respect des conditions ambiantes prescrites pour les usagers, températures, ralentis, horaires,

- Réseau de chaleur :

  - Contrôle et entretien des pompes et des systèmes de variation de débit et pression,

  - Vérification de l’étanchéité et des pertes en eau, des pressions par branches,

  - Analyse régulière des déformations,

  - Contrôle et entretien des sous stations : pompes, compteurs, robinetteries.

Et d'une manière générale, toutes les prestations nécessaires au parfait fonctionnement des installations de production et distribution de la chaleur.

## 5.3. Entretien P3

Le P3 est l'obligation pour le délégataire de réparer ou de remplacer, à l'identique ou à fonction identique, tout matériel déficient de façon à maintenir l'installation en bon état de fonctionnement continu.

Dans le P3 sont intégrées toutes les réparations d’un montant unitaire supérieur à 500 € HT (les montants inférieurs devant être intégrés dans le P2).

### 5.3.1 Dépannages

Le délégataire assurera les dépannages 24h / 24h et durant toute la période de fonctionnement du réseau et de la chaufferie. Les coordonnées téléphoniques à appeler seront communiquées à la ville de LORIENT.

Le délégataire disposera d’un stock de pièces détachées lui permettant d’assurer les délais de remise en route des installations précitées, sauf cas de force majeure.

A l’issue du dépannage, le délégataire procédera à l’information oralement, puis confirmée par courriel à la ville de LORIENT.

- En cas de panne

Le délégataire avertira par tout moyen à sa convenance la ville de LORIENT de toute panne de matériel.

- En cas de panne de chauffage

Le délégataire a obligation de prévenir la ville de LORIENT et procédera à un affichage dans les parties communes.

- Travaux

Le délégataire prend les engagements suivants :

  - maintenir en permanence, pendant toute la durée du présent contrat, le bon état de service et d’entretien des matériels,

  - procéder aux réparations et remplacement à l’équivalent des matériels et pièces usées, rendus nécessaires par suite de vétusté physique ou accidentelle et qui ne relèvent pas du petit entretien,

  - le délégataire prend en charge tous les frais de réparations et remplacements, y compris la main d’oeuvre, le démontage et remontage, le transport et bien entendu, le coût du matériel de remplacement.

Le délégataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages couverts par le P3. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l’exécution des travaux.

D’une façon générale, les travaux dus au titre du P3 concernent toute intervention dont la qualification ou l’importance requière l’utilisation de personnel et de moyens autres que ceux permettant d’assurer la conduite et l’entretien courant des matériels susvisés.

Le délégataire est juge des dépenses de P3 à engager. Il devra cependant tenir compte des remarques que la ville de LORIENT lui fera éventuellement sur l’opportunité d’engager certaines dépenses, en particulier celles concernant toutes les interventions non urgentes.

Excepté en cas d’urgence, ledélégataire avisera, avant tout changement de matériel, la ville de LORIENT qui pourra demander la mise en place d’un matériel autre (plus performant, d’une autre marque, etc...)

D’une façon générale, il devra donc y avoir nécessairement concertation avec la ville de LORIENT sur les choix des interventions faites au titre du P3.

## 5.4 Prescriptions relatives aux prestations d’exploitation maintenance à assurer

### 5.4.1 Sources énergétiques

Le délégataire se devra de mettre en oeuvre à tout moment la priorité d’utilisation des sources d’énergie suivante (sans possibilité de modification) :

- le bois énergie en base,

- puis autre système EnR éventuellement en place,

- le gaz naturel en appoint secours.

### 5.4.2 Plan d’approvisionnement bois

Il est demandé au délégataire un plan d’approvisionnement (respectant le cadre de la demande de subvention Fond Chaleur Renouvelable) indiquant clairement l’organisation technique et contractuelle que le candidat mettra en œuvre dans le cadre de la délégation Le candidat indiquera, de façon claire et précise, son/ses fournisseurs et le type de combustible livré par chacun.

## 5.5 Accès

Pour leurs besoins de contrôle de la délégation, les représentants de la ville de LORIENT auront accès à l’ensemble des installations (et disposeront de clés ou passe), étant entendu qu’ils ne devront aucunement intervenir sur les systèmes et réglages.

En cas de visite des installations, les deux contractants – la ville de LORIENT et le délégataire – s’informeront mutuellement.

# Annexes

- Projet de contrat

- Programme

- Annexes au Programme